Отчет по устранению нарушений МБДОУ  детский сад «Елочка»

с.Усть-Калманка

1. 25.02.2025 г. проведена проверка прокуратурой Усть-Калманского района совместно с Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы №9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах.

| № | Замечания | Мероприятия по устранению нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | В нарушение п. 2.5.3 СанПин 2.4.364820 внутренняя отделка помещения пищеблока имеет дефекты и повреждения, а именно поверхность стены слева от входа в пищеблок, отделанная керамической плиткой, имеет дефекты в виде сколов, глубоких трещин, признаки поражения грибком. Данные дефекты не позволяют проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | Дефекты в виде сколов и трещин отсутствуют , признаков поражения грибком нет. Керамическая плитка реставрирована. |
| 2. | Дверь эвакуационного выхода образовательного учреждения заперта на врезной замок ( при наличии внутреннего запорного устройства в виде металлического крючка), ключ от которого находится у персонала, таким образом не обеспечена возможность свободного открывания двери изнутри без ключа. | Дверь не является запасным выходом для работников пищеблока. Для работников пищеблока имеется другой запасной выход, данная дверь открывается путем нажатия кнопки. |
| 3. | В нарушение п. 31 Правил противопожарного режима в здании детского сада на первом этаже ковры (ковровые дорожки), укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не надежно прикреплены к полу. | Тонкое ковровое покрытие выполнено на резиновой основе и надежно прикреплено к полу. |
| 4. | В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима руководитель МБДОУ детский сад «Елочка» не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания, и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания , и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Прием и пропуск в детский сад осуществляет воспитатель . У каждого дежурного группы в наличии имеется фонарик. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара имеются в наличии. |
| 5. | На момент проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных норм МБДОУ детский сад «Елочка» эксплуатируются огнетушители №1,3,7,8,9,11,15 с истекшим сроком службы (срок эксплуатации превышает 10 лет для порошковых огнетушителей) | На момент проверки на имеющихся огнетушителях указана информации о сроке службы( срок использования до 04.03.2025г) . Огнетушители заменены. |
| 6. | Отсутствует огнетушитель в электрощитовой. | Огнетушитель в электрощитовой установлен. |
| 7. | В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима на объекте защиты (здание детского сада) допущено размещение огнетушителей № 1,3 не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | Огнетушители установлены на своих местах |
| 8. | В нарушение п. 407 Правил противопожарного режима на объекте защиты имеется два огнетушителя с порядковым номером №3. | Огнетушитель за № 3 в наличии один. Доказательства о существовании второго огнетушителя за № 3 мне не предоставили. |
| 9. | В нарушение п. 403 Правил противопожарного режима, в соответствии с которым каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку, в образовательной организации отсутствуют огнетушители на замену. | Огнетушители приобретены на период перезарядки. |
| 10. | В нарушение абз. 3 п. 48 Правил противопожарного режима направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | Схема расположения наружного противопожарного водоснабжения имеется с указанием расстояния. Территория детского сада « Елочка» освещена со всех сторон . Имеется прожектор направленный на водозаборный резервуар |
| 11. | Запоры ( замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей , лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты , для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны , обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Запоры отремонтированы и установлены. |
| 12. | Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | Журнал заведен. В дальнейшем будет проводится проверка. |
| 13. | В ходе проведенной проверки в МБДОУ детский сад «Елочка», которому присвоена четвертая категории опасности, установлено, что на объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией, что является нарушением вышеназванной нормы законодательства. | Договор на установку заключен от 03.04.2025г. При выделении денежных средств будет установлена система оповещения и управления эвакуацией. |

Заведующий                                                                                                       О.Г Карамышева